福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：泉州市光前医院泉州市光前医院综合病房大楼净化工程货物类采购项目

备案编号：C-GQYY-GK-201901-B0488-IDN

招标编号：[350500]QZXHZB[GK]2019001

采购人： 泉州市光前医院

代理机构：泉州市信恒招标咨询有限公司

2019年01月

第一章   投标邀请

泉州市信恒招标咨询有限公司采用公开招标方式组织泉州市光前医院泉州市光前医院综合病房大楼净化工程货物类采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：C-GQYY-GK-201901-B0488-IDN。

2、招标编号：[350500]QZXHZB[GK]2019001。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：节能产品，适用于(合同包1），按照第 期节能清单执行。环境标志产品，适用于（合同包1），按照第 期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于（合同包1）。小型、微型企业，适用于（合同包1）。监狱企业，适用于（合同包1）。促进残疾人就业 ，适用于（合同包1）。信用记录，适用于（合同包1），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料 | 投标人提供合格有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》复印件并加盖投标人公章，原件现场核查。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 投标人应具有《电子与建筑智能化工程专业承包》贰级或以上资质 | 投标人提供合格有效的《电子与建筑智能化工程专业承包》贰级或以上资质证书复印件并加盖投标人公章，原件现场核查。 |
| 投标人应具有《建筑机电安装工程专业承包》壹级资质。 | 投标人提供合格有效的《建筑机电安装工程专业承包》壹级资质证书复印件并加盖投标人公章，原件现场核查。 |
| 投标人应具有《建筑装修装饰工程专业承包》壹级资质。 | 投标人提供合格有效的《建筑装修装饰工程专业承包》壹级资质证书复印件并加盖投标人公章，原件现场核查。 |
| 投标人拟派项目经理须具备贰级或以上注册建造师执业资格（机电工程或建筑工程专业），并具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。 | 投标人提供拟派项目经理须具备贰级或以上注册建造师执业资格（机电工程或建筑工程专业），并具备有效的安全生产考核合格证书（B类）复印件并加盖投标人公章，原件现场核查。 |
| 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第二款规定条件。 2.投标人不得被列入“财政部政府采购严重违法失信行为记录名单”和不得被人民法院列入“生效的失信被执行人名单”、不得被列入重大税收违法案件当事人名单。 | 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第二款规定条件。 （投标人需提供书面声明） 2.投标人不得被列入“财政部政府采购严重违法失信行为记录名单”和不得被人民法院列入“生效的失信被执行人名单”、不得被列入重大税收违法案件当事人名单。 （投标人应逐项提供书面声明） |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册会员账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：泉州市光前医院

地址：南安市梅山镇光前南街

联系方法：18150517178

13、代理机构：泉州市信恒招标咨询有限公司

地址：泉州市丰泽区城华北路568号华大泰禾广场小区2栋1416室

联系方法：0595－22112068 18065253778 电子邮箱：ZXH266＠163.com 传真：0595－22157253

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：泉州市信恒招标咨询有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 其他电气机械设备; 否; 1（套）; 11046156.00. | 11046156 | 220923 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本份，报价部分的正本1份、副本份，技术商务部分的正本1份、副本份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料： |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，泉州市信恒招标咨询有限公司不承担责任。 （3）其他： |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向泉州市信恒招标咨询有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向泉州市信恒招标咨询有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：泉州市财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址cz.fjzfcg.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由支付。 (2)其他： |
| 备注 |  | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件的内容修正为下列内容：后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）泉州市信恒招标咨询有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，泉州市信恒招标咨询有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，泉州市信恒招标咨询有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，泉州市信恒招标咨询有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，泉州市信恒招标咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若泉州市信恒招标咨询有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为泉州市信恒招标咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，泉州市信恒招标咨询有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为泉州市信恒招标咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据泉州市信恒招标咨询有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，泉州市信恒招标咨询有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在泉州市信恒招标咨询有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在泉州市信恒招标咨询有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，泉州市信恒招标咨询有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知泉州市信恒招标咨询有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1泉州市信恒招标咨询有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由泉州市信恒招标咨询有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向泉州市信恒招标咨询有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，泉州市信恒招标咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，泉州市信恒招标咨询有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为泉州市信恒招标咨询有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，泉州市信恒招标咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向泉州市信恒招标咨询有限公司提出询问，泉州市信恒招标咨询有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望泉州市信恒招标咨询有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发展和改革委员会《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）的产品。环境标志产品指列入财政部、生态环境部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由泉州市信恒招标咨询有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由泉州市信恒招标咨询有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或泉州市信恒招标咨询有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料 | 投标人提供合格有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》复印件并加盖投标人公章，原件现场核查。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 投标人应具有《电子与建筑智能化工程专业承包》贰级或以上资质 | 投标人提供合格有效的《电子与建筑智能化工程专业承包》贰级或以上资质证书复印件并加盖投标人公章，原件现场核查。 |
| 投标人应具有《建筑机电安装工程专业承包》壹级资质。 | 投标人提供合格有效的《建筑机电安装工程专业承包》壹级资质证书复印件并加盖投标人公章，原件现场核查。 |
| 投标人应具有《建筑装修装饰工程专业承包》壹级资质。 | 投标人提供合格有效的《建筑装修装饰工程专业承包》壹级资质证书复印件并加盖投标人公章，原件现场核查。 |
| 投标人拟派项目经理须具备贰级或以上注册建造师执业资格（机电工程或建筑工程专业），并具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。 | 投标人提供拟派项目经理须具备贰级或以上注册建造师执业资格（机电工程或建筑工程专业），并具备有效的安全生产考核合格证书（B类）复印件并加盖投标人公章，原件现场核查。 |
| 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第二款规定条件。 2.投标人不得被列入“财政部政府采购严重违法失信行为记录名单”和不得被人民法院列入“生效的失信被执行人名单”、不得被列入重大税收违法案件当事人名单。 | 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第二款规定条件。 （投标人需提供书面声明） 2.投标人不得被列入“财政部政府采购严重违法失信行为记录名单”和不得被人民法院列入“生效的失信被执行人名单”、不得被列入重大税收违法案件当事人名单。 （投标人应逐项提供书面声明） |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1 
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由泉州市信恒招标咨询有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，泉州市信恒招标咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由泉州市信恒招标咨询有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共7人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家6人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由泉州市信恒招标咨询有限公司统一对外发布。

②对泉州市信恒招标咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1 
         无

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，泉州市信恒招标咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位参与投标价格扣除：1、根据财政部，工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号），凡参加此次投标的小型和微型企业提供本企业制造的或者提供其他小型、微型企业制造的产品，其报价部分给予6%的价格扣除优惠(联合体2%的价格扣除)，但必须同时提供如下证明材料，否则不予价格扣除。若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。①、中小企业声明函（格式附后）。②、由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业制造的产品证明文件。中小企业划分标准详见工信部联企业[2011]300号文件。③、符合中小企业划分标准（投标供应商参照工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定）规定，且列明所属行业，并根据《工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定》中“各行业划分标准”要求提供证明材料；A、涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供该企业经有资质的第三方会计师事务所审计的上一年度财务会计报表（应能体现营业收入、资产总额）；B、涉及从业人员划型的企业：应提供该企业参与投标截止时间前三个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料。【证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明】。④、若同时所提供的证明材料相矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，给予其6%的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位认定标准及《残疾人福利性单位声明函》详见《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）（网址： http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm |
| 节能、环境标志产品 | 根据泉财采[2014]516号文规定，提交响应产品如含有节能（强制采购节能产品的除外）、环境标志的，应根据同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额的比例,按下列优惠办法：同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同报价总金额的比例:10％（含10％）至50％（不含50％）,优惠幅度:增设附加分，分值＝技术评标项标准总分的5％; 同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同报价总金额的比例: 50％及以上,优惠幅度:增设附加分，分值＝技术评标项标准总分的10％。注：投标供应商在投标报价时必须对属于节能、减排、环境标志产品清单内产品单独分项报价，并应于投标文件中提供属于清单内产品的证明资料（如从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告等）复印件加盖投标供应商公章，原件备查。注：①节能产品是指财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》、环境标志产品是指环保部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内产品；②同一合同包内的节能、减排、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分；③若同一合同包内的节能、减排、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料）。 |

②技术项（F2×A2）满分为40分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 23 | 基本技术参数及要求：基本技术参数及要求完全满足招标文件要求的得23分，一项不满足的为无效投标。 |
| 2 | 1 | 根据投标人所投同质透心PVC地板优于基本参数的情况进行打分。 需提供厂家质量及售后服务承诺函，原件备查。 1、同质透心PVC地板通过191项高度关注物质（SVHC）不含1、同质透心PVC地板通过191项高度关注物质（SVHC）不含有测试。（评审依据：提供相关材料作为佐证材料，原件备查）。0.5分 2、同质透心PVC地板通过QB/T 2591-2003附录A抗菌性能评价测试（测试项目包含：黄金色葡萄球菌、大肠杆菌），抗细菌率＞99%。（评审依据：提供国家建筑材料测试中心、SGS、Eurofins、Fraunhofer、Intertek等第三方检测机构检测报告复印件作为佐证材料，原件备查）。0.5分 |
| 3 | 1 | 根据投标人所投无机预涂板优于基本参数的情况进行打分。 需提供厂家质量及售后服务承诺函，原件备查。 1、无机预涂板材料特性符合国家标准32项检测合格(评审依据；需提供检测报告复印件作为佐证材料，原件备查)。1分 |
| 4 | 2 | 根据投标人所投电动门优于基本参数的情况进行打分。 需提供厂家质量及售后服务承诺函，原件备查。 1、产品符合国建住建部行业标准（JG/T 257-2009），参与行业标准编制，并出具根据行业标准的主要数据来检测的，国家级权威机构检测报告合格证明。（评审依据：提供国家级权威机构检测报告复印件加盖厂家公章作为佐证材料，原件备查）1分 2、气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2008），最高级别第8级。（评审依据：提供气密性能检测报告复印件作为佐证材料，原件备查）1分 |
| 5 | 2 | 根据投标人所投空调设备优于基本参数的情况进行打分。 需提供厂家质量及售后服务承诺函，原件备查。 1、漏风率：箱体面板与框架之间及其它连接件之间需采用高弹性密封条密封，保证机组具有良好的气密性，当机组内静压保持1000Pa时，机组的漏风率不得大于0.14%（评审依据：提供国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验报告复印件作为佐证材料）。0.5分 2、机组性能应是目前节能的和环保型的，要求运行安全、控制系统可靠、能效系数高、操作维修简单、维护费用低，主机能效比COP值≥3.3 (评审依据：提供产品节能认证证书复印件及国家级测试中心检测报告复印件作为佐证材料）。0.5分 3、为使用及售后维护方便，多联机、空调机组、风冷模块冷热水机组须为同一品牌（评审依据：提供产品彩页扫描件作为佐证材料））0.5分。 4、所投产品技术参数偏差在-2%—+5%范围内（评审依据：提供产品选型样册所在页复印件作为佐证材料））。0.5分。 |
| 6 | 1 | 根据投标人所投高效过滤器优于基本参数的情况进行打分。 需提供厂家质量及售后服务承诺函，原件备查。 1、防火认证：获得FM认证、UL认证（评审依据：提供证书复印件作为佐证材料）。0.5分 2、MPPS测试报告：依照EN1822标准，每一片过滤器都通过AstroScan扫描测试（评审依据：提供过滤器的逐点MPPS穿透率和总体效率的测试报告复印件作为佐证材料）0.5分 |
| 7 | 1 | 根据投标人所投电动风阀优于基本参数的情况进行打分。 需提供厂家质量及售后服务承诺函，原件备查。 1、电动双位定风量阀，采用0-10V控制。系统停机时可关闭阀门。阀体有第三方检测合格报告（评审依据：提供第三方机构出具的检验报告复印件作为佐证材料）0.5分 2、定风量阀中档（3挡或4挡）的风量偏差＜5%（评审依据：提供国家空调设备质量监督检验中心的报告复印件作为佐证材料）0. 5分 |
| 8 | 1 | 根据投标人所投隔离电源供电系统优于基本参数的情况进行打分。 需提供厂家质量及售后服务承诺函，原件备查。 1、隔离电源供电系统整机需满足IEC60364-7-710:2002(建筑物电气装置 第7－710部份：特殊装置或场所的要求－医疗场所)（评审依据：提供第三方权威机构出具的用在医院领域的“特珠医疗场所安全供电系统认证证书”复印件作为佐证材料，原件备查）。0.5分 2、具有相关权威机构出具的CE标准认证证书（评审依据：提供相关证明文件作为佐证材料，原件备查）。0.5分 |
| 9 | 1 | 根据投标人组织设计的完整性，安装部署的完善、科学、合理等情况由评委横向比较第一的得1分，第二的得0.5分，其它不得分。 |
| 10 | 1 | 根据投标人针对安装实际情况提交项目方案，包括项目流向安装顺序、项目进度划分、主要项目方法和项目机械配置等情况由评委横向比较第一的得1分，第二的得0.5分，其它不得分。 |
| 11 | 1 | 根据投标人安装进度计划、项目质量保证措施、安全保证措施等情况由评委横向比较第一的得1分，第二的得0.5分，其它不得分。 |
| 12 | 1 | 根据投标人对该项目难点理解的准确和对策的科学、可行性程度等情况由评委横向比较第一的得1分，第二的得0.5分，其它不得分。 |
| 13 | 1 | 根据投标人对项目文明及环保措施，提供该项目的具有特色的环保方案等情况由评委横向比较第一的得1分，第二的得0.5分，其它不得分。 |
| 14、样品 | 1 | 根据投标人提供的电解钢板：尺寸：200*300mm 技术要求：手术室电解板（钢板厚度1.2mm），饰面材料为静电喷涂工艺。电解钢板静电喷涂正面烤漆膜厚≥25um。背衬材：采用优质的石膏板，厚度T=12mm，等情况由评委在0～1分之间进行打分。 |
|  | 1 | 根据投标人提供的金属建筑内墙面板 尺寸：200*300mm 技术要求：6mm厚无机预涂板等情况由评委在0～1分之间进行打分。 |
|  | 1 | 根据投标人提供的医用PVC地板：尺寸：200*300mm 性能参数：总厚度：2mm，抗静电性：≤2Kv，防干滑性：﹥0.3，耐磨性：﹤4.0mm2，耐磨等级：P级，颜色稳定性：﹥6级等情况由评委在0～1分之间进行打分。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 投标人在泉州市工商注册的得1分。 |
| 2 | 1 | 投标人具有市场监督管理局颁发的建筑装修装饰工程专项设计资质的，得1分。 |
| 3 | 2 | 投标人同时获得省级“守合同重信用”证书荣誉和AAA信用等级证书荣誉，满足得2分，否则不得分；(投标人提供证书复印件加盖公章作为评分依据，原件现场核查)。 |
| 4 | 2 | 投标人提交投标（或响应）文件截止时间前三年内通过政府采购取得医院类似洁净工程业绩且单项金额1000万元以上的，累计份数最多的得2分，第二的得1分，其它不得分。投标人须提供该业绩项目的中标（成交）公告（提供相关网站下载网页及其网址）、中标（成交）通知书、采购合同文本以及能够证明该业绩项目已采购单位验收合同的相关证明文件复印件和关于空气洁净度第三方检测机构出具的合格的“检测报告”，并罗列业绩清单。未能提供业绩的或业绩资料提供不齐全，不得分。 |
| 5 | 1.5 | 投标人同时具有ISO14001环境管理体系认证证书、18001职业健康安全管理体系认证证书、9001质量管理体系认证证书（资质范围需包含净化工程），满足得1.5分，否者不得分；（投标人需提供证书复印件加盖公章作为评分依据，原件现场核查）。 |
| 6 | 2 | 投标人同时具有压力管道特种设备安装维修许可证GC2级及以上资质和压力管道特种设备设计许可证GC2级及以上资质得2分，否则不得分；(投标人提供证书复印件加盖公章作为评分依据，原件现场核查)。 |
| 7 | 1 | 投标人荣获相关洁净工程“优秀工程”等荣誉称号的得1分，否者不得分；(投标人提供证书复印件加盖公章作为评分依据，原件现场核查)。 |
| 8 | 1.5 | 在福建省内有注册的营业网点，并提供优质的售后服务措施和零配件及时可靠的供应方案，售后响应及上门处理时间在 2 小时内的得1.5 分，否者不得分（投标人需提供在福建省内营业网点营业执照复印件加盖公章作为评分依据）。 |
| 9 | 3 | 投标人同时具备机电制冷设备维修企业技术等级证书和安全防范设计、施工、维修资格证，全部满足得 3 分，否者不得分（投标人需提供证书复印件加盖公章作为评分依据，原件现场核查） |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

| 合同包 | 采购标的 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他电气机械设备 | 项 | 1 |

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）项目概述

本项目为光前医院净化系统工程项目。包括：

1、中心供应：设在大楼一层，设去污区、检查包装及灭菌区、无菌物品存放区、敷料打包区、一次性物品仓库等,以及其他辅房办公区；

2、手术部：设在大楼二层，设手术室9间，其中I级手术室2间，普通手术室7间,以及换车间、谈话间、预麻苏醒间、库房等其他辅房办公区，手术部平面设 计采用双走廊形式，洁净走道、内走廊为病人、医护人员走道，做到了洁污分流，流线清晰；

3、ICU：设在大楼二层，设10张床位，其中隔离单间2间，其他为大厅式，并设治疗室、处置室、化验室、仪器室等,以及其他辅房办公区；

4、产房：设在大楼三层，设产房手术室1间，隔离产房1间，两人产房1间，单人产房1间，无菌间、待产室、洁净走廊等,以及其他辅房办公区；

5、该项目一层中心供应层高为5.1m，二层手术部、ICU层高为6m，三层产房层高为4m。

施工包括：中心供应室、手术部、ICU	、产房的装饰装修、强电、给排水。以及手术部、ICU的空调。不包括（中心供应室、产房的空调，中心供应室、手术部、ICU	、产房的医用气体、弱电智能化及消防，具体以招标清单为准）。

（二）总体要求

设 计的总体原则是：

1、设 计方案应布局合理，功能完善，符合便于疏散、功能流程便捷、洁污分明的原则。

2、建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

3、工程范围内的设 计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先 进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先 进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。包括但不限于下列规范：

《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）

《建筑设 计防火规范》 （GB50016-2014）（2018修订版）

《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）

《建筑材料及制品燃烧性能分级》  （GB8624-2006）

《综合医院建筑设 计规范 》（GB51039-2014）

《建筑装饰装修工程质量验收规范 》（GB50210-2001）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

《民用建筑供暖通风与空气调节设 计规范》（GB50736-2012）

《民用建筑电气设 计规范》 (JGJ16-2008)

《建筑物电气装置第7-710部分: 特殊装置或场所的要求医疗场所》 GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002

《建筑电气工程设 计常用图形和文字符号》国标09DX001

《等电位联结安装》国标15D502

《建筑电气工程施工质量验收规范》  GB50303-2015

《建筑照明设 计标准》GB50034-2013

《建筑电气通用图集》09BD

《建筑安装工程施工图集》

《建筑给水排水设 计规范》GB50015-2003(2009版)

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《工业金属管道设 计规范》GB50316-2000（2008版）

4、其它与本工程相关的技术规范。

5、如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

6、投标单位应根据招标方提供的图纸和招标文件的要求，对招标范围内的建筑装饰、净化空调系统与自动控制、医用气体、强电、弱电各系统工程和基本配置等进行深化设 计。

7、设备材料基本要求

1）严格按照招标文件要求和投标文件中承诺的选用设备、材料的生产厂家、型号规格、技术条件进行采购与安装。

2）投标设备和主要产品必须符合国家有关标准和规范的规定和要求，投标人如非生产厂家，中 标后须提供制造商或总代 理证明。

3）投标应按招标文件要求选用国内和国际优质品 牌产品。主要产品，如PVC地板、无机预涂板、净化空调机组及冷热源设备、电动门、隔离变压器等必须具有质量证明或产品合格证明的全新产品，并在投标文件中提供详尽的技术与商务文件。

投标文件必须包括：

4）原厂印刷件样本资料（复印件或打印件）、质量证明、技术文件；

5）如果有进口设备，还必须在投标文件中提供上述各优质产品已在中国使用的用户名单、原 产地证、海运提单等证明文件，特别是如PVC地板、无机预涂板、净化空调机组及冷热源设备、电动门、隔离变压器等

6）投标所需的设备必须为优质产品、其产品均应有出厂合格证和检验报告；

7）所有设备必须符合国家环保和防火要求；

（四）各系统工程技术及参数要求

4.1装饰工程

1)总体要求

1、净化区的建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则；

2、净化区内地面应平整，采用耐磨、防滑、防静电、耐腐蚀、易清洁、不易起尘与不开裂的材料制作；

3、净化区内墙面应使用不易开裂、阻燃、易清洗和耐碰撞的材料。净化区内与室内空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

2）墙柱面装饰

1、手术室墙面采用30*50镀锌方管龙骨，基层贴12mm厚石膏板,面贴1.2mm厚电解钢板后涂刷抗菌涂料；电解钢板墙面内阴角、墙板与顶板连接处采用R300或R400圆弧过渡；所有地面卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为圆弧连接R≥40mm，踢脚高度为100mm。

2、采用75型轻钢龙骨，基层贴12mm厚石膏板,面贴6mm无机预涂板材料，无机预涂板墙面阳角处设置不锈钢护角；

3、采用75型轻钢龙骨+12mm厚石膏板，刷抗菌乳胶漆，土建墙由总包完成；

4、湿区墙面采用原土建墙（总包完成）贴200*300或600*300墙面砖（需防水处理）；

5、铅防护手术室夹墙内加设2mm厚铅板防护，高度至上层楼板底；在支承方管龙骨基层上安装铅板，用带铅板盖的柳钉固定，两块铅板之间搭接15mm,自攻螺丝处铅板双层覆螺丝表面；相应的门、窗加铅板防护；

6、隔墙说明：所有土建隔墙砌到混凝土结构顶板；当轻钢龙骨隔墙背面无土建墙时，龙骨墙内填容重不小于100kg/立 方岩棉，两侧固定基层板隔墙做到混凝土结构顶板；当龙骨墙背后为土建墙时，龙骨墙做到吊顶高度,净化范围内疏散通道两侧隔墙耐火极限不少于1h，房间隔墙耐火极限不少于0.75h;

7、具有疏散功能的走道上玻璃窗以及房间隔墙上玻璃窗,采用耐火极限时间不少于1.0小时和0.75小时的防火玻璃；

8、中心供应室采用50玻镁彩钢板墙体，钢板厚度0.426mm；

9、手术部内走道、换车区域等推车通过的墙面设置150mm不锈钢防撞带，中心离地750mm。

3）顶面装饰

1、手术室、产房顶面采用30*50镀锌方管龙骨，基层贴12mm厚石膏板,面贴1.2mm厚电解钢板涂刷抗菌涂料；

2、顶面采用60轻钢龙骨+6mm硅酸钙板+2mm防锈铝板喷涂；

3、湿区顶面采用60轻钢龙骨，配套三角龙骨，面贴600*600*0.8mm厚铝扣板；

4、铅防护手术室上层楼面采用20mm硫酸钡水泥地砂浆找平。

5、中心供应采用50玻镁彩钢板吊顶，钢板厚度0.426mm。

4）地面材料

1、手术室地面铺贴抗静电、抗菌、防火、耐磨、有较好隔声效果的2.0mm厚橡胶地板，配原厂同色焊条；

2、其他除湿区以外的区域地面铺贴防滑、防潮、防火、防霉耐磨、耐腐蚀、易清洗的2mmPVC；

3、湿区地面铺设300*3000防滑地砖（需防水处理）；

4、铅防护手术室地面20mm硫酸钡水泥地砂浆找平；

5）基本设施

1、送风口

1.1手术室采用洁净送风天花送风，其送风装置尺寸要求不低于国家规范要求；

1.2送风天花采用末端满布高效过滤器的形式，阻尼网送风；

2、门

2.1手术室自动门要求：

2.1.1手术室自动门为钢制带观察窗，与门框接触的地方均有双圈密封胶条进行气密封，微电脑控制。内外两个脚感应入口光控、电动、自由门电机要求为电机优质产品。关门遇障碍物时，门会自动打开。采用整体嵌入与墙面平齐式安装；

2.1.2运行模式：手动、电动、脚控；

2.2.3手术室污物门及医护入口门带观察窗，与门框接触的地方均有双圈密封胶条进行气密封，采用整体钢板喷塑密闭门与墙面平齐式安装。手动平开，材料：不锈钢门套；

2.2换床处、苏醒室设电动门，设观察窗，需有缓冲地带；

2.3其它洁净区的标准手推门采用人性化设 计，通过尺寸为：900×2100mm，1500×2100mm，门体材料和颜色与墙体协调一致；

2.4气密封防辐射自动门，带观察窗，四周采用不锈钢材料包边，内设2mm铅当量铅板防护,与门框接触的地方均有双圈密封胶条进行气密封，采用整体嵌入与墙面平齐式安装。

3、刷手池

3.1手术部采用不锈钢感应及膝碰刷手池；

3.2刷手池需配置：座地式,配仪容镜，含电热水器，水嘴设置感应式，皂液器、独立镜灯；

3.3连接到手术室专用水源（专用水源由招标人提供）。

4、多功能控制面板

4.1多功能控制面板对手术室内各系统进行集中控制，22吋以上液晶触摸式，具有以下功能以上：

①北京时间；

②麻醉计时；

③手术计时；

④照明开关（主、副两路）；

⑤房间温、湿度显示；

⑥各种医用气体报警；

⑦免提式对讲呼叫；

⑧内线电话。

5、麻醉柜、药品柜、器械柜

5.1要求为嵌入式安装，内弧度处理；

5.2规格：304不锈钢材料，900×1300×350，分四门开启，柜体采用1.2mm厚磨砂不锈钢；上部不锈钢包边推拉门，下部采用磨砂不锈钢平开门，上下两层内均设置高强度可调试托架，可放置足量手术用品。

5.3柜体采用1.2mm不锈钢板，柜门贴用与手术室封面主色调颜色相同的合成板；

5.4药品柜需配置两个抽屉。

6、LED观片

框边采用不锈钢制作，表面装饰ABS材料，屏幕选用进口乳白有机玻璃，组合结构合理，耐用美观。万级、千级三联，百级六联。

7、记录台

7.1采用700mm×400mm×250mm嵌入暗装翻板式记录台；

7.2记录台本体采用不锈钢制作，台面采用与手术室颜色协调的防火板；

7.3台板距地安装高度为1m；

7.4记录台内部空间可收纳纸、笔等物品；

7.5台板打开可做记录使用，内部照明灯连动开启，台板合上与墙面相平；

8、电源插座箱

8.1每间手术室设置4组插座箱，要求嵌入式安装；

8.2每台插座箱设4只多功能插座和2只接地端子，另配一个带380V电插座箱，每台插座箱均应设置电源开关及接地端子，其接地电阻不应大于1Ω

8.3每间手术室需要设置防水地插一个，方便电动手术床的使用。

9、输液导轨

输液导轨为吸顶式，位于手术床正上方顶棚上，为铝合金质。与手术床侧边平行，长度大于为2.5m，配4个可伸缩的挂钩。

6）装饰工程部分配套材料技术及参数要求

一、PVC地板

1、类型：花纹透底型、同质透心卷材。

2、单位重量 ≤32000g/㎡。

3、地板总厚度 ≤2.0mm。

4、防火等级 B1级或欧标Bfl-S1级

5、耐磨等级 P级

6、防干滑测试 ≥0.30

7、防湿滑测试 R9

8、TVOC排放量＜10ug/m3

二、无机预涂板

1、环保：独特的制造工艺，达到国家环保要求。

2、经济性：施工成本远远低于天然石材和大型瓷砖，易操作，节约人工费用。

3、轻质：比重为1.0~1.5g/cm3，产品轻质，有利于减少建筑物基础的承重及抗震。

4、不燃性材料：选用不燃性材料A级硅酸钙板为基材最适合内装饰防火限制的场所；防火等级A1级。

5、尺寸稳定：冷热膨胀收缩系数小，温度的变化对尺寸的影响减少到最小。

6、易施工：普通施工安装工具即可进行切割、锯刨、剪裁。粘贴材料取之广泛。施工便捷。

7、防水性：防水性能良好，适用潮湿场所。

8、耐酸碱性：能有效阻止酸碱类侵蚀。

9、不起尘，易清洁：表面涂层，具有光滑的手感，同时耐磨性也增强。不易附着灰尘，细菌不易繁殖。清洁更加方便。如果采用抗菌涂料，产品抗菌性能尤为突出。

三、自动门

- 气密门使用寿命不低于40万次

- 气密门运行噪音低于61分贝

- 控制装置在带电情况下能承受1250V 50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象

- 门体在运行过程中，遇阻反弹力小于130N

- 紧闭力>50N,手动推力<120N，整机消耗功率<180W

- 开闭门速度可调

- 门体开放时间可调

- 门体和门套方面：a.门体表面采用1MM厚度镀锌钢板静电喷塑，门体内部采用铝蜂窝填充，观察窗为圆角平面窗，门体四周采用铝合金包边，四周配套相应的密封条b.门套采用铝合金前后包套形式。

4.2净化空调系统工程

1）总体要求

1、二层ICU：包括ICU大厅、辅房、办公区域等，空调总面积约620平方米；二层手术部：包括两间I级手术室，六间普通手术室，其他为清洁走廊及辅房和污物走廊，空调总面积约840平方米。

2、二层手术部9间手术室OP1、百级前室、洁净走廊配备AHU-201空调机组，OP2手术室配备AHU-202空调机组，新风采用集中处理的方式,手术室的新风机组配置深度除湿段。其余区域均采用风机盘管加新风系统。洁净循环机组末端采用对粒径≥0.5μm微粒的过滤效率达99.99%的高效过滤器。确保室内的洁净度符合设 计要求。

3、I级手术采用单向层流送风，布置2600*2400的静压送风天花，两侧布置8个900*350下回风口,当I级手术室安装下回风口的位置不能满足此要求时，则采用400*350的下回风口代替900*350的下回风口，且每间I级手术室不得设置超过三个400*350的下回风口；洁净辅房采用上送上回或者下回，洁净走廊采用上送上回的送风形式。

4、冷热源、空气处理机自动控制系统及手术室正压控制

4.1各主机自带的微机控制系统、数字显示、安全保护，主机、水泵启停等连锁程序还有以下要求:对系统冷量的瞬时值和累计值进行监测，各主机优先采用由冷量优化控制运行台数的方式：对系统的供、回水温度及压差进行控制或监测；冷冻水系统采用压力恒定水泵变频控制变水量运行，系统压力恒定由设在供回水总管的压差控制器设定。

4.2净化空调送风支管及排风均设置风量调节阀进行风量控制，利用机械式风量调节装置实现对风量的控制和室内压力的调节，确保洁净室内正压稳定；此外，房间内的

4.3排风机与自动门的开关联动，当自动门打开时，排风机自动停止运转，自动门关闭时，排风机自动运转，最大限度地减少自动门开关时对房间正压的影响。

4.4空调机组自控系统采用先进可靠的可编程控制器、温湿度传感器、比例积分调节阀及加湿器等设备对各洁净用房的温湿度进行精确控制，以节省系统能耗，控制系统能对机组运行情况及各级过滤网的堵塞情况进行监控，发现有机组故障及过滤网堵塞现象能及时进行声光报警提示。

4.5洁净循环空气处理机组采用先进可靠的变频器对风机进行控制，以达到精确控制风量、恒定风量及节省能耗的目的，整个控制系统可以实现在机房控制及本层功能房内控制，操作维护非常方便。

4.6在送风机前后设置缺风保护压差开关，对加热器、加湿器实现保护，即缺风保护压差开关不接通，则电加热器、加湿器不得投入工作，且如果开机3分钟后缺风保护压差开关仍未接通，则发出缺风故障报警。电加热器需在风机正常开启后才能开启，需关闭空调系统时，先关掉电加热、蒸汽加湿，室外机、送风机延时3分钟后关闭，以清除机组内残留的预热。在电加热器后安装高温断路器，当送风过热时，高温断路器发出报警信号，并立即关闭电加热，需手动复位。

5、新风的保证：

（1）新风量必须满足室内人员的卫生要求；

（2）新风量需满足洁净手术部的新风换气次数要求；

（3）密闭房间室内新风量和排风量之差需能保证房间正压值；

6、房间换气次数（风量）的保证：房间的风量严格按照《医院洁净手术部建设技术规范》（GB50333-2013）的标准来计算，机组电机采用变频器控制，保证各房间的风量指标。

7、房间湿度的保证：房间加湿量的确定是通过回风总管内探头感应，由DDC系统根据净化区实际湿度来控制加湿量的，冬季由加湿器对空气进行加湿，夏季由空气处理机组的表冷器对新、回风进行除湿，其湿度要求具体见附表。

8、细菌浓度的保证：以上指标都保证的情况下，细菌浓度也就得到了保证。

2）空调系统划分

1、净化空调系统宜使净化区处于受控状态，应既能保证净化区整体控制，又能使各使用单元灵活使用。

2、净化空调系统至少设有三级空气过滤，第一级设置在新风口，第二级设置在系统的正压段，第三级设在送风末端。

3、净化空调系统应具有混风、三级过滤、表冷、加热、加湿、增压等功能，应保证其负担的区域温湿度、洁净度、压差等参数满足设 计要求，并可在一定的范围内对温湿度进行调节。

4、变频新风系统合理设置，新风量不小于相关规范的规定，应满足使用区域的良好空气品质。

5、排风系统按需设置，必须选用防爆型风机，应具有维持各功能区有序梯度压力的功能。

3）气流组织

1、手术室采用层流送风天花送风，送风天花集中布置于手术台上方，使手术台及周边工作区笼罩在洁净气流形成的主流区内；

2、手术室采用双侧下部回风，回风口洞口上边高度不超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m；

3、手术室顶部设排风口，排风口位于病人头顶，进风速度不得大于2m/s；

4、洁净辅房及洁净走廊亦采用上送下回风，高效送风口送风，回风口气流速度不应大于3m/s。

5、排风系统应设过滤器，满足环保要求，排风管上安装止回阀。

4）空调系统部件与材料

1、总原则：净化空调系统部件及材料的选用应满足各洁净等级的要求和具有防止微生物二次污染的功能。

2、本工程所有空调机组均要求医用卫生型净化空调机组，含过滤器、风量调节阀、风机、变频器，电动三通阀、电动二通阀由投标人提供。

3、高效过滤器要求采用国内优质品 牌产品，过滤效率为99.995%-99.997%，由高档铝型材或电解钢板作为框架，在手术室内控制面板上有相应的报警装置。各级过滤器应采用一次性抛弃型，无刺激味.

4、洁净风管

所有风管采用优质镀锌钢板，钢板、法兰规格及厚度均符合洁净空调规范要求。采用橡塑保温板保温，防火等级为B1级。所有洁净风管在工地现场制作，风管拼接采用咬口连接，风管与法兰连接采用铆接。

净化风管应按洁净等级，在咬口缝、铆钉缝以及法兰翻边四角等缝隙处采取涂密封胶或其他密封措施。

风管在穿越防火分区或楼层时必须设置防火阀。在安装防火阀前， 应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验，确认合格后再行安装。

5、消声器用材耐腐蚀、不吸潮、不结尘、不产尘。结构采用微穿孔形式、风阻小、卫生型产品，并具有抗低频噪声性能，外表须经无菌处理。不得使用超细玻璃棉吸音材料。

6、工程范围内所有系统的新风采用集中预处理后与室内循环风进行混合后送入手术室的新风处理方案，选用一台医用型新风机组供应整个手术部新风，品 牌与循环空调机组相同，手术室新风采用定风量装置加以控制。

7、所有净化机组的风机均需要按照最高效率进行选型。

5）自动控制系统

1、每台净化空调机组（包括循环机组和新风机组）各由一个控制柜控制。排风机组由相应循环机组的控制柜控制。

2、本套控制系统所采用的自动控制器、电动调节阀及其执行机构、压差开关、风道式温湿度探测器、远程温度设置器均选用优质品 牌产品。

3、每台净化空调机组均配置1套电动调节阀，1套温、湿度探头；电动调节阀设置于机组回水总管上，温、湿度探头设置于净化区回风总管上，温、湿度探头采集到信号后传递给自动控制器，自动控制器再通过所设定的温度来控制电动调节阀的开启度。

4、自动控制器实行湿度优先控制，在夏季工况下：新风经过新风机组（含深度除湿）处理后与回风混合，然后在循环机组中进行降温/升温到设 计的送风状态点送风；在冬季工况下：新风经过新风机组处理后与室内回风混合，在循环机组中加热，再通过电极加湿器等温加湿，直到温湿度满足自动控制器设定的标准后送风。

5、排风机与新风机组、循环机组实现连锁控制，即新风机组和循环机组开启，所对应的排风机亦开启，当新风机组合循环机组关闭后，所对应的排风机也相应的关闭

6、位于空调机房控制室应有如下功能：

①空气处理机开机控制；空气处理机停机控制；空气处理机运行显示；空气处理机马达及过滤器阻力显示；初效过滤网阻塞状态显示；中效过滤器阻塞状态显示。

②可同时提供干接点及直流电压讯号，以便采购人连接至中央监视系统。

③应能对系统内的送风机、新风机、排风机、表冷器、加热器、加湿器、过滤器、防火阀、调解阀等实行过程控制。

7、位于手术室内的多功能控制系统应有如下功能：

①可集中对手术室内的照明、手术灯及空调等进行控制。

②时钟计时器2个：显示北京时间及手术或麻醉过程所用的时间

③空气处理系统温湿度显示、调节控制空气处理系统开关与运行状态显示

④照明系统开关

⑤手术无影灯开关

⑥麻醉废气排放系统开关及故障声光报警

⑦高效过滤器阻塞故障声光报警

⑧各种医用气体声光报警

⑨净化空调机组出现故障时发出声光报警

⑩免提对讲系统

8、面板所有开关或控制键均采用智能液晶平面触摸式，便于面板清洁，符合洁净手术室的要求，全部设备为背后维修型。

9、排风机的控制采用与洁净手术室的使用进行连锁，手术室使用时，排风机及排风阀打开，手术室不使用时，排风机及排风阀关闭，排风机与电动密闭门连锁，当电动密闭门打开时排风阀及排风机自动关闭。

10、控制系统具有本地控制和遥控的互锁功能，可选择本地控制和远程控制，选择远程控制时，可在洁净手术室的控制面板进行起停控制和调节温度。

PLC控制器：国际著名品 牌产品，微处理器采用32位或者16位工作频率10MHZ及以上。具有备用电池，可维持内存中的程序和数据信息至少72小时。可进行应用软件修改与下载程序，并具有密码保护功能。采用Modbus、Lon或C-bus通讯协议。安全等级：遵循UL标准的95安全等级；

6）中央监控系统：

1、放置于护士及监控中心站，可开关各手术室层流机组运行，能调节温、湿度。

2、使用与控制器相同品 牌产品。

3、图形化的操作界面。支持多个本地及远程的高性能服务器。

4、实时获取所有监控设备的各类数据。快速高效的报警管理。

5、支持多服务器、工作站构成的符合工业标准的局域网和广域网。

7）净化空调系统工程部分配套设备详细技术及参数说明

一、净化机组参数要求

1、循环机组功能段组合顺序要求：混合、初效过滤、风机、均流段、表冷、加热、加湿、中效过滤、出风段；过滤器配置应为 G4+F8；新风预处理机组要求功能段组合如下：新风初效、风机段，均流段，中效、亚高效过滤段，加热、表冷、出风段；

2、机组外观：组合式空调机组等应具有外观美观、耐气候变化、抗腐防锈功能强、强度高、保温性能佳、隔声隔振性能好等特点。

3、箱体材质与结构：箱体外板采用0.5mm厚彩钢板，箱体内板采用0.5mm厚镀锌钢板，箱体底板内侧采用0.7mm厚镀锌钢板，箱体结构采用通过50kg/m3的高压聚氨酯发泡形成整体，内部暗藏方钢内框架，铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成，铝型材带凹凸槽，安装后形成榫头连接，通过螺栓螺母的连接方式，形成了严密的密封。

4、箱体框架完全杜绝冷桥，防冷桥性能符合欧洲标准TB1 级，传热系数达到 T2 级或以上；

5、表冷器：换热器采用多排铜管铝翅片，换热翅片采用亲水铝翅片，耐腐蚀。规格按照设 计要求，铜管与铝翅片采用机械胀管，使之紧密接触，传热系数高，水压试验压力2.5MPa；进出水管采用丝扣连接；接水盘外贴PE保温材料或聚氨酯发泡。接水盘采用304不锈钢材质，换热器要求使用寿命长，换热效率高。

6、电加热器：机组内电加热器应采用 PTC 电加热器，安全，不发红，无明火，表面不带电，无火灾隐患。可分级调节。

7、加湿器（电极式）：加湿器应采用电极式加湿器，加湿器箱体可外挂或落地安装，方便维护；加湿桶应能适用于不同地区水质的高、中、低导电率，加湿桶应为快速锁扣开启可清洗式；蒸汽喷管应采用 304#不锈钢材质，连接软管应采用不锈钢软管，确保软管永不“折”死，蒸汽喷出顺畅。标配入水过滤器，保证入水水质；加湿器须能接收 0～10V、0～20mA 等不同的控制或传感信号；并能做到蒸汽输出量在 0-100%间线性可调，湿度控制精度±5%以内。

二、冷热源系统

本项目招标文件范围内的净化空调冷热源采用独立可靠的模块式风冷热泵机组提供，风冷热泵机组技术性能要求满足：

1、机组性能应是目前节能的和环保型的，要求运行安全、控制系统可靠。

2、模块机组制冷剂：R410a（含）以上环保冷媒。

3、风冷模块机组压缩机应采用技术成熟的高效全封闭节能涡旋式压缩机。

4、每个基本单元模块可以进行随意组合。

5、风冷模块机组应采用高效壳管式换热器。

6、电子膨胀阀精确节流，水温控制精度高；

7、机组应具备排气温度保护、压缩机过载、蒸发器防冻、出水温度过低、出水温度过高、水流量等保护装置。

8、预留 Rs485 接口，方便接入医院楼宇控制系统。

9、提供生产厂家60个月免费上门保修，终身维护服务。

10、所选品 牌为国内著名名牌，实力雄厚.

11、附本项目机组详细参数（如有出入，以图纸清单为准）

| 设备名 称 | 制冷量KW | 制热量KW | 额定功率KW | 水流量m3/h | 水阻力Kpa | 制冷剂 | 压缩形式 | 运行重量KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风冷模块冷热水机组 | 66 | 70 | 21 | 11.4 | 45 | R410A | 旋涡式 | 620 |

| 设备名 称 | 制冷量KW | 制热量KW | 马大功率KW | 电源V/Ph/Hz | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRV室内机 | 2.8 | 3.3 | 0.1 | 220/1/50 | 壁挂式 |
| VRV室外机 | 2.8 | 3.3 | / | 380/3/50 | / |

| 设备名 称 | 风量CMH | 机外余压Pa | 制冷量KW | 制热量KW | 输入功率 | 噪声db |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机盘管 | 340 | 30 | 1.8 | 2.7 | 42 | 39 |
| 风机盘管 | 510 | 30 | 2.7 | 4.05 | 55 | 41 |
| 风机盘管 | 680 | 30 | 3.6 | 5.4 | 65 | 43 |
| 风机盘管 | 850 | 30 | 4.5 | 6.75 | 82 | 44 |
| 风机盘管 | 1020 | 30 | 5.4 | 8.1 | 105 | 46 |
| 风机盘管 | 1360 | 30 | 7.2 | 10.8 | 148 | 46.5 |
| 风机盘管 | 1700 | 30 | 9 | 13.5 | 180 | 48.5 |
| 风机盘管 | 2040 | 30 | 10.8 | 16.2 | 210 | 48.5 |

三．高效过滤器

1、过滤纸成分：优质玻璃纤维

2、过滤纸防水性能：环境90%RH时能正常使用

3、外框材料：阳极处理铝挤型

4、过滤效率达到规范要求。

4.3、电气系统

A强电系统

1）施工内容

1、一层中心供应总配电箱由招标方负责。净化单位将电缆引至各分配电箱，分配电箱及其后所有的线管、照明、插座等全部由净化单位采购、安装；由于中心供应设备的不确定性，本次设  计不含中心供应设备的配电，待设备确认后，由专业设备厂商深化设 计。

2、二层手术部总配电箱（包括双路电源自动切换装置）由招标方负责。净化单位将电缆引至各分配电箱，分配电箱及其后所有的线管、照明、插座等全部由净化单位采购、安装。

3、二层ICU总配电箱（包括双路电源自动切换装置）由招标方负责。净化单位将电缆引至各分配电箱，分配电箱及其后所有的线管、照明、插座等全部由净化单位采购、安装。

4、三层产房总配电箱（包括双路电源自动切换装置）由招标方负责。净化单位将电缆引至各分配电箱，分配电箱及其后所有的线管、照明、插座等全部由净化单位采购、安装。

5、设备层总配电箱由招标方负责。净化单位将电缆引至各机组控制柜，机组控制柜及其后所有的线管、照明、插座等全部由净化单位采购、安装（设备层的照明、插座除外）。

6、所有应急照明灯、疏散指示灯等消防部分不在本次设 计范围。

7、所有UPS及其进出线均由招标方提供。

8、所有总配电箱及总配电箱前端进线不在本次设 计范围。

2）供配电设 计

1、手术室、ICU为一级负荷重特别重要负荷，产房为一级负荷；均采用双电源供电，一用一备自动切换。

2、手术室用电与辅房用电分开，一级负荷的床位与辅房用电分开，每个手术室内干线单独敷设。

3、每个手术室设置独立配电箱，手术室用电设备电源由配电箱提供。

4、百级手术室设置IT隔离变压器系统（8KVA），其余手术室设置IT隔离变压器系统（6.3KVA），当各手术室内出现绝缘与漏电故障时，由绝缘监视装置发出警告信号，便于尽快排除故障。从而进一步提高供电系统的安全性。

3）照明设 计

1、手术室内除设有专用无影灯外，还设有一般照明，其照度符合规范《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013的要求。

2、手术部设 计最低照度在350LX以上，其余辅房及走廊平均照度在150LX以上，均设LED灯具，手术室照明由洁净气密型灯带组成。

3、灯带布置在送风口之外。

4、招标方将双电源线分别引至各层（包括设备层）双电源切换总配电箱内，双路切换功能及各层总配电箱及其后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由投标方采购、安装（包括疏散指示灯、应急照明灯，不包含设备层的照明、插座配电）。

4）设备、导线的安装与选型

1、情报面盘DP，插座箱DYS1、DYS2由专业厂家定制，安装详见装饰图，参照《建筑电气工程施工质量验收规范》。

2、净化机组控制柜由专业厂家制作完成，功能要求符合净化空调设 计要求。

3、照明开关、插座均为暗装，除注明者外，均为250V、10A，其安装高度：除注明者外，为底边距地0.3m；；开关底边距地1.4m；距门框0.2m。

洗消、消毒、备餐等潮湿环境插座采用防水防尘插座，底边距地1.1米安装。在有淋浴、浴缸的卫生间内，开关/插座和其它电器应设在卫生间以外。

4、电缆桥架：桥架施工时应注意与其它专业配合。

5、普通插座线路及照明线路为WDZB-BYJ-3x2.5(具体详见系统图纸) ，插座与照明线路均穿JDG20管。

6、各个手术室配电箱电源均从手术部总配电箱用WDZA-YJY电缆沿桥架引出，电缆出桥架穿JDG管暗敷至手术室配电箱。

7、单相负荷应严格按设 计分相连接，确保三相平衡，导线中间不得有断头，接线。进手术室的管口穿线后采用无腐蚀，无机防火堵料封闭。

8、照明与插座由不同的支路供电；插座回路均装设漏电保护断路器，动作时间不大于0.1s。

4）用电设施

1、洁净手术室用电应与辅助用房用电分开，每个手术室内的干线必须单独敷设，各个手术室应有独立专用配电箱，应设在手术室的外廊侧墙内。设备层配电由楼层总配电箱分别引至各机组配电柜。（各空调机组设立独立配电柜）

2、总配电柜容量应留有充分的余地，为今后发展留有空间。总配电柜应设于非洁净区内，投标人在优化设 计方案中应提供配电系统图。

3、各洁净区均应设置安全保护接地系统；专用仪器及设备应设置专用接地系统；手术室还需设置等电位接地系统。

4、洁净区照明采用吸顶式LED净化灯具，禁止用普通灯具替代，灯具安全，长时间使用不发热。

5、电缆、电线采用穿金属管或电缆桥架走线，并按规范要求作好接地。不允许采用PVC线管，应采用阻燃型及阻燃型级别以上电缆、电线。

6、插座箱

6.1每个手术室配置2组，每组4个220V防水防尘万用电插座。每个手术室需另配一个带380V电插座箱，每台插座箱均应设置接地端子，其接地电阻不应大于。

6.2每间手术室需要设置防水地插一个，方便电动手术床的使用。

6.3辅助用房及洗手室位置设置适当数量万能用电插座，插座数量应能满足医院的使用要求。

4）电气系统部分配套设备详细技术参数说明

一、IT医用隔离电源系统

1、采用优质品 牌的电子原材料生产及进口检测技术。

2、医用隔离电源供电系统主要由医用单相隔离变压器、绝缘监测仪、外接报警显示仪、专用电源、电流互感器等部件组成。符合的主要标准及参数要求如下：

A：隔离变压器：

①   符合电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全第1部分：通用要求和试验（GB19202.1-2008/IEC 61558－1：2006）：

②   符合电力变压器、电源装置和类似产品的安全第16部分：医疗场扬供电用隔离变压器的特殊要求 (GB19202.16-2006/IEC61558-2-16:1999)：

③   符合建筑物电气装置第7－710部份：特殊场所的要求――医疗场所 (GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002)。

| 频率 | 50/60HZ |
| --- | --- |
| 额定输入电压 | 220V |
| 额定输出电压 | 220V |
| 空载输出电压 | ＜230V |
| 空载输出电流 | ＜2.8%In |
| 短路电压 | ＜3%Un |
| 效率 | ＞92% |
| 最高环境温度 | ＜45℃ |
| 空载温升 | ＜30℃ |
| 满负荷温升 | ＜65℃ |
| 耐压 | 4200V/分钟 |
| 绝缘等级 | H |
| 噪声等级 | ＜30dB（A） |

④绕组内应安装温度传感器用于监测绕组温度。变压器安装PTC温度传感器，整体采用真空进漆封装，增加机械强度并具有抗腐蚀作用。

B：绝缘监测仪：

①绝缘监测仪应符合下列要求并提供第三方权威机构出具的低压安全标准认证证书。

②能实时监测IT系统对地绝缘电阻、变压器负荷电流、变压器绕组温度实时监测与故障报警功能；

③采用AWP脉冲测量法，精确监视交流回路的IT系统，在绝缘故障、负荷过载、变压器温升过高、接地中断、电器线路中断以及自身故障等异常情况时报警。具有继电器报警输出、485输出、LED报警指示等多种故障指示功能；

④独立预留变压器散热风扇驱动端口；当变压器温度升高到某一设定值时，驱动散热风扇工作，当温度回落到正常值时风扇停止工作；这样即确保了变压器安全运行又节能；

⑤采用先进的现场总线通讯技术，与外接报警和显示仪、上位机管理软件通讯，可以实时监控IT系统的运行状况；交流内阻抗应至少为100KΩ；测试电压不应大于直流25V；即使在故障情况下，其注入电流的峰值不应大于1mA，最迟在绝缘电阻降至50 KΩ时，应发出信号。

⑥符合交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护检测的试验、测量或监控设备第8部分《IT系统用绝缘监测装置IEC 61557-8-2007》。

C：远程报警显示仪：

远程报警显示仪应符合下列要求

1）具有绝缘阻值、变压器负荷率、变压器超温实时报警显示功能；

2）可远程设置绝缘检测仪的任何参数值；

3）采用先进的通信协议，可实时获取绝缘检测仪的检测数据和报警信息；、

4）故障时可以声光报警，按下消音键后，声音关闭，相应的故障指示灯不会熄灭，知道故障解除为止。

5）符合标准GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002《建筑物电气装置 第7-710部分：特殊装置或场所的要求——医疗场所》。

D：专用互感器

专用电流互感器应采用全封闭结构，使产品不易受潮，要求适用于额定频率为50Hz或60Hz，额定电压为0.66KV以下的电路中测量电流、电能。

E：专用电源模块：

专用稳压电源应采用脉冲宽度调（PWM）控制IC和MOSFET构成，宽范围AC输入电源，内装EM滤波器，软启动电流，有效降低AC输入冲击。具有过流、过热、短路等全方位的保护功能，具有输出过流保护、长期短路保护（自恢复）；应有良好的散热设 计，无需附加散热器也能保证电源模块长期连续运行；应装置LED电源正常工作指示灯。

4.5给排水系统

由招标方负责提供压力0.3～0.4Mpa的水源及排水总管至各层给排水管井内，并预留管道接口，其后的管道均由投标方负责；招标方负责提供>50℃的循环热水；本次投标不含消防系统及雨水系统，施工方须与总包协调管线衔接位置。

1、给水系统要求

(1)冷水系统：由大楼给水系统在净化区域范围处提供冷热水管道预留阀门接口，其后的管道包含在净化范围内。

(2)热水系统：本次工程范围内淋浴器热水由大楼热供水管网系统供给，并设置热水回水管。

(3) 消防水：本次招标不包括消防给水、喷淋等消防管道。

2、排水系统设 计

（1）大楼的普通洁具排水均排至大楼原设 计排水系统，排水设备在排水口的下部设置高水封装置，地漏的水封深度应不小于50mm

（2）卫生间未注明标高的给水排水横管均应尽量贴楼板梁底敷设，未注明位置的给排水立管应尽量靠近墙边角。

（3）室内明装排水立管均做装修封包，在离地面1米处设置立管检查口。。

3、管材、保温防腐及阀门

（1）管材选择：给水管采用不锈钢给水管,卡压连接。中心供应纯水管采用薄壁不锈钢管。排水管道：采用HJPP聚丙烯超静音排水管，承插式连接。中心供应高温排水采用不锈钢排水管。

（2）区域内（除卫生间）的给水管道横管明装于吊顶内，竖向管道采用暗装，安装在龙骨夹墙内。

（3）卫生间内的管道暗装于墙槽，土建施工时应预留。

（4）吊顶内的管道，大管道尽量安装于上部，小管道安装于下部，阀门及清扫口设在便于维护的位置。

4、管道敷设

(1)阀门及配件需装可拆卸的法兰或螺纹活套，并安装在方便维修、拆卸的位置。吊顶内阀门应配合土建留有检修口。给排水管道与其他专业管道交叉应按有压管让无压管,小管让大管的原则适当调整。除图纸注明标高外，设于吊顶内管道安装应尽可能紧贴梁底。

(2)给水和热水立管穿楼板时，应设套管,套管尺寸比管径大一到二号。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm；安装在卫生间内的套管，其顶部高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平；套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。排水管穿楼板应预留孔洞，管道安装完后将孔洞严密捣实，立管周围应板面设 计标高10～20mm的阻水圈。

(3)水平管支、吊架安装详国标S161。管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。

5、管道试压、清洗、消毒及竣工验收

(1)给水管安装完成后,应按有关规定进行压力和渗水试验,生活给水管试验压力为1.0MPa;排水管(自流管)应做灌水试验。

(2)本工程均按国家规定、国家标准安装，验收按GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》及《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008。

6、其他

(1)本工程设 计标高以米计，其余尺寸以毫米计，所注标高以本层建筑标高为±0.00m。给水管标高为管中，排水管标高为管内底标高。管径标注为公称直径（DN）。

(2)未言及处均按现行国家规范、规程执行。

二、样品要求：
       投标人应按采购设备技术参数要求提供以下主要材料样品各1样：

1、电解钢板：尺寸：200*300mm

技术要求：手术室电解板（钢板厚度1.2mm），饰面材料为静电喷涂工艺。电解钢板静电喷涂正面烤漆膜厚≥25um。背衬材：采用优质的石膏板，厚度T=12mm，

2、金属建筑内墙面板  尺寸：200*300mm

技术要求：6mm厚无机预涂板

3、医用PVC地板：尺寸：200*300mm

性能参数：总厚度：2mm，抗静电性：≤2Kv，防干滑性：﹥0.3，耐磨性：﹤4.0mm2，耐磨等级：P级，颜色稳 定性：﹥6级
   4、投标人应提供符合技术规范及要求的样品，样品须与投标文件一起递交，投标人样品须有序排列，样品上不得出现投标人公司标记，样品作为评标及验收的重要依据之一。凡投标人所提供的样品均有可能做破坏性实验，以便对物品的材质、强度进行物理鉴别。未中标投标人提供的样品须于评标结束当日自行领回，当日未自行领回的招标代 理机构有权自行处理。中标方的样品须由采购人封存保留作为验收样本，若所提供实物与样品不符则采购人可要求退货且按合同规定进行赔偿。

注：1.以上基本技术参数及要求为采购人的最低要求，投标人必须全部满足，否则视为无效投标。投标时对这些条款若有负偏离响应，按无效投标处理。投标人可提供同等产品或更优的产品参与投标。

2. 本次项目采购设有最高控制价为人民币玖佰陆拾万元整，凡超过最高控制价的投标视为无效投标。
   3.装备设施采购清单：详见招标工程量清单。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省泉州市南安市南安市梅山镇光前南街 
2、交付时间：合同签订后 ( 30) 天内交货
3、交付条件：经采购单位验收合格
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按照国家、行业有关规范和要求执行，设备安装调试完毕正常运行。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 地面全部施工完成，所有设备安装完成，在7个工作日内甲方向乙方支付签约合同总价款的60% |
| 2 | 35 | 系统调试完毕，并通过四方（建设单位、施工单位、监理单位、设计单位）验收合格在15个工作日内甲方向乙方支付签约合同总价款的35%。 |
| 3 | 5 | 5%作为工程质保金，在质保期期满一年后15个工作日一次性付清（不计息）。 |

一、投标人的工作范围

1.1 投标人必须能提供《一览表》中的全部设备、配件、材料及工具。

1.2 投标人拟提供的设备须为全新未使用且经国家相关管理部门认证并检验合格的产品。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容。

1.3要求投标人提供的其它伴随服务（或义务）。

1.3.1供货

投标人必须能按照合同的规定，准时提供设备、配件、材料及工具，并负责所供设备、配件、材料及工具的包装和运保、安装、调试、维修及培训。

1.3.2验收

1、设备、材料

1.1设备、材料在发货和工地现场安装前，按国家有关标准要求逐项进行试验验收，保证产品质量可靠。设备应技术先进、成熟，符合国家的有关技术标准和安全标准。

1.2提供设备、材料的检测数据和试验、检验报告、生产许可证等。

1.3初步验收：设备在制造、试验过程中，招标人将派技术人员驻生产现场进行生产工艺、成品检测等过程监造，保证合格产品出厂。由此所发生的一切费用由中标方负责。验收标准执行国家现行的有关规范及标准。

1.4最终验收：货到工地现场后，采购人、监理方及投标人和供货人按照国家有关标准逐个进行验收。但最终的设备、材料的质量由中标方负责。

2、净化系统验收、测试

2.1净化系统验收标准按照国家、行业有关规范和要求执行。

2.2系统验收由有资格的防疫、检疫或相关权威部门验收。

2.3中标方承诺手术部系统完全达到国家有关部门验收标准，并全部通过验收，为交付使用的基本条件，验收过程中的一切费用由中标方承担。

1.3.3质量标准及验收

1、投标人需按采购文件规定的技术要求提供货物，货物必须按相应的国际标准和中国政府国家标准及有关政府部门的规范制造。

2、货物到货验收：货物运抵用户所在地施工现场后，监理、采购人与投标人共同开箱验货，验货结果需三方共同确认。

3、隐蔽工程验收：中标方对隐蔽工程施工时，应通知监理、采购人中间验收，并作验收合格记录。未作隐蔽工程验收或隐蔽工程验收不合格时，不得进入下一道工序。

安装完成后中标方应委托质量检验部门对系统质量进行检验，并出具检验报告，所发生费用由中标方承担；

4、最终验收：按采购文件、投标人承诺及国家和行业现行标准条款验收；施工完成后，投标人应对每个系统进行试运行并按要求做好详细记录，并向招标人提供全部技术资料，双方派出有关人员进行全的质量检查，进行系统的总验收，包含消防验收合格。完全达到双方签订的合同的要求后，双方签署最终验收报告，进行工程的总移交。如未达到要求的，要求其返工，直到达到验收合格标准为止，所发生费用由中标方承担。本采购项目的装修部分必须为合格工程才给予验收。

1.3.4安装

中标方应派专业人员严格按专业技术要求和采购单位的图纸，做好设备的安装调试工作。中标方拟派项目经理，不得随意变动，项目经理须常驻现场，如需更换项目经理，应经建设单位同意。

中标方在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定上，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济和法律责任均由中标方负责。

中标方应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担出于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。

1.3.5培训

中标方应结合设备的安装、调试及试运行过程，有计划地对采购单位派出的人员进行免费设备的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训，以保证设备的良好运行。

1.3.6文本资料

-----制造商提供的出厂检验报告和检验证书；

-----原 产地证明；

-----设备详细说明书、安装手册﹑检修手册；

-----安装完毕后立即进行的验收试验程序说明；

-----包装和装箱的详细情况说明；

-----其它需提供的通知或文本。

1.3.7采购项目竣工验收资料

-----工程项目开工报告；

-----工程项目竣工报告；

-----图纸会审和设 计交底记录；

-----设 计变更通知单；

-----技术变更核定单；

-----工程质量事故发生后调查和处理资料；

-----设备、材料、构件的质量合格证明资料；

-----试验、检验报告；

-----隐蔽（陷落）工程验收记录及施工日志；

-----竣工图；

-----质量检验评定资料；

-----工程竣工验收资料；

-----其他相关技术文件；

1.3.8质量标准：工程质量要求为：福建省优质工程。

二. 质量保证期及售 后服务

2.1中标方应具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所出售货物的备件、专用设备和专业技术人员，对设备进行终生维护和修理。中标方必须有属本公司的可随时上门作维修及检测的工程师，维修人员接到报修通知后，响应时间不超过2小时；设备出现故障时中标方能在4小时内上门维修。否则采购人有权另请维修人员维修，中标方应承担由此产生的所有费用，从质量保证金扣除。

2.2中标方保证按投标的承诺向采购人提供设备。在保证设备正常安装、使用和维护的情况下，免费质量保证期为最终验收合格后，移交给采购人正式投入使用满60个月。净化系统调试完成移交给采购人正式投入使用后及不少于60个月，质保期内实行三包（厂家或国家有更长免费质量保证期限规定的从其规定），其他质量要求应符合国家或行业规定。在质保期内设备运行发生故障，中标方应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务并进行常规维护保养工作（并制定常规维护保养计划）。维修人员在24个小时内不能排除故障时，为不影响采购人的正常工作，中标方应负责使用替代设备或配件。所需费用均包含在本次投标报价中。

2.3投标人可视自身能力，在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2.4投标人如有违反上述保修服务条款或自身承诺，采购人有权没收其质量保证金，造成损失的同时应承担赔偿责任。

二、报价要求

2.1根据投标报价的内容，应报出各重要设备组件或部件的单价。

2.2 填写投标价格表时应注意下列要求：

2.2.1货物总价和以上述明的安装、调试、培训、备品配件、专用工具及其它附带伴随服务的费用需在投标报价中详细标明。

2.3投标报价除设备主机（含标配）价格及运保费外，还应包括设备的搬运费、安装费、调试至正常运行费、验收费、技术服务费、人员培训费、保险费、检验费（包括海关、商检、技术监督局检验等）、海关手续费、备品备件费、税费以及所有不可预见的费用。

2.4本项目为交钥匙工程。投标人应根据设 计图纸、工程量清单及勘察大楼安装现场的实际情况，详细测算工程量及安装费用，除主要设备有变更或设 计图纸有更改外，工程实施过程中管线、配件、辅助材料等工程量不再增减。投标人应根据设 计图纸及大楼安装现场的实际情况，以取优原则，按相关规范详细测算工程量及费用。

2.5投标人对每个合同包只能提供唯一方案、唯一报价，采购人不接受任何有选择的报价。

三、交货、安装期限、交货地点

3.1交货时间： 双方签订合同后30日历日内全部安装调试完毕、验收合格、交付使用。

3.2交货地点：设备安装现场。

四、货款结算及付款方式

4.1货款由采购单位支付：

4.1.1中标通知书、政府采购验收单及税务发票原件，中标方、发票单位、购货票证开票单位三者应一致。中标方收款账号应为经中国人民银行批准的收款单位银行基本账号。

4.1.2其他有关资料；

4.2付款：

4.2.1合同签订生效后，①地面全部施工完成，所有设备安装完成，系统调试完毕试运行后，在7个工作日内甲方向乙方支付签约合同总价款的60%。②验收合格后，在15个工作日内甲方向乙方支付签约合同总价款的35%。③余下5%作为工程质保金，在质保期期满一年后15个工作日一次性付清（不计息）。

4.2.2工程款全部以银行转账形式支付。中标方支取工程款时应提交同等金额的正式发票。

4.2.4验收不合格时，采购人不再支付剩余工程款，并没收履约及质量保证金，且中标方应将采购人已支付的工程款退还采购人。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。